UD-XV-WZP/JZY/271/39/...../2011                                                     Warszawa 05.09.2011 r.

Dot.: postępowania przetargowego nr 39/WIR/2011 na:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku użyteczności publicznej

przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie – I etap

Do dnia 01 września 2011r.  do niniejszego postępowania wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej zamieszczam treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami na nie.

## Pytanie nr 1

W pozycji nr 54.d.5 i 55.d.5 przedmiaru branży budowlanej jest osadzenie klapy dymowej 5 szt. 1,96x1,96 oraz 1 szt. 1,56x1,41 podczas gdy na rysunku PW-A-06 znajdują się 2szt. klap dymowych 1,2x1,2 oraz 4 szt. świetlików 2,25x2,25. Ponadto na rysunku PW-A-05 między osiami PR znajduje się świetlik 1,2x1,2 a na pozostałych rysunkach w tym miejscu widnieje klapa dymowa o tych samych wymiarach. Proszę o informację dotyczące ilości i wymiarów świetlików i klap dymowych.

## Odp.  1

Na rysunku PW-A-05 powinno być jak na rys PW-A-06, tj. świetliki o wymiarach 2,25x2,25 – 4 szt., klapy dymowe o wymiarach 1,20x1,20 – 2 szt.

## Pytanie nr 2

Przygotowując ofertę zauważyłam kilka niejasności dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę o informację na temat okna O4- jak ma być dzielone? Okno to znajduje się na klatce schodowej wieży i przedzielają je stopnie. Czy to okno jest dzielone? Czy stolarka ma być obustronnie w kolorze mahoń? Czy drzwi DZ2 o wymiarach 1800x2400 mają być jedno czy dwuskrzydłowe? Na zestawieniu są jednoskrzydłowe o wymiarze 1800x2400, ale na rzucie ich wymiar oznaczony jest jako 90/200+40.

## Odp. 2

Dla okna O4 znajdującego się na klatce schodowej „wieży” dopuszcza się podział w połowie wysokości.

Należy zastosować stolarkę z okleiną obustronną mahoń,

Drzwi DZ2 posiadają wymiar 1000x2400 – jednoskrzydłowe,

## Pytanie nr 3

Czy w punkcie 1.1. paragrafu 11 wzoru umowy dopuszcza się zmianę z "za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy..." na "za opóźnienie z winy wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy..."

## Odp. 3

w pkt 1 § 11 umowy widnieje zapis „1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, .............. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.....”. Zapis ten odnosi się również do p.pkt. 1.1. tego paragrafu.

## Pytanie nr 4

W zestawieniu stolarki okiennej rys. PW-A-13 przedstawiono okna oraz drzwi dla parteru, pietra I, piętra II oraz poddasza. Z przedmiaru wynika, że nie dla wszystkich pięter budynku należy dostarczyć i zamontować okna. Proszę o sprecyzowanie dla których pięter z wymienionych w zestawieniu stolarki okiennej oraz drzwiowej należy dostarczyć oraz zamontować okna i drzwi ?

## Odp. 4

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zlecony zakres robót nie obejmuje dostawy i montażu okien na I piętrze. Otwory okienne na I piętrze należy zabezpieczyć np. deskami.

## Pytanie 5 i 6

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie schodów na poddasze w klatkach schodowych, dla których w stanie istniejącym przygotowano miejsca ?

W dokumentacji brak jest informacji o schodach na poddasze. Czy należy je uwzględnić ?

## Odp. 5 i 6

Wykonanie schodów na poddasze, czyli na poziom +10,50 należy uwzględnić w ofercie.

## Pytanie nr 7

W dokumentacji brak jest informacji na  temat stolarki okiennej na parterze. Czy należy ją uwzględnić?

## Odp. 7

W dokumentacji jest uwzględniona stolarka na parterze, w ofercie należy ją uwzględnić.

## Pytanie nr 8

Proszę o sprecyzowanie zakresu prac przy elewacji.

Odp. 8

Zakres prac elewacyjnych dotyczy prac przy ścianach w lukarnach w nowo wykonywanym dachu. Zakres obejmuje wykonanie pełnej obróbki lukarn i ich ścian (ściany z płyty OSB 18mm, przyklejenie siatki, wyprawa cienkowarstwowa z tynku akrylowego) oraz wykonanie podbitki okapowej zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

## Pytanie nr 9

Brak w dokumentacji opinii stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych. Czy należy doliczyć koszty wykonania takiej opinii?

Odp. 9

Opinia techniczna została wykonana. Projekt uzupełniający na wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku został przygotowany w oparciu o wytyczne z opinii technicznej

Pytanie nr 10

Osuszenie piwnicy – czy jest określony wymagany stopień jaki należy osiągnąć ?

Odp. 10

Wodę w pomieszczeniu piwnic należy jedynie wypompować,

Pytanie nr 11

W związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy wymiarami dla drzwi balkonowych DZ1; DZ2 oraz DZ3 podanymi w przedmiarze a wymiarami tych drzwi podanymi w zestawieniu stolarki, zwracam się do Państwa z prośbą o sprecyzowanie tych wymiarów.

Odp. 11

Drzwi DZ1 posiadają wymiar 1800x2400 (w świetle muru 1900x2480), DZ2 1000x2400 (tj. z naświetlem 2000+400) (w świetle muru 1100x2480) i DZ3 1100x2400 (w świetle muru 1200x2480).

## UWAGA!

W wycenie należy również uwzględnić wykonanie płyty stropowej na poziomie + 10,50 w części od osi 4 do 10 oraz od osi „C” do „G”.

# Text boxes

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa,

tel. 22 642 60 01, faks 22 642 76 43
urzad@wilanow.pl, www.wilanow.pl